浙江省火灾智能防控系统标准

（试  行）

本文主要对浙江省城市消防远程监控系统、智慧用电系统、智能预警系统、智能充电桩系统的功能、性能、运维以及与我省“智慧消防”智能管控平台数据交换方式进行了规定。

全文分为以下4个部分：

- 第1部分：消防远程监控系统；

- 第2部分：智慧用电系统；

- 第3部分：智能预警系统；

- 第4部分：智能充电桩系统；

第1部分：城市消防远程监控系统

# 1 范围

本部分规定了浙江省城市消防远程监控系统的功能、性能、运维管理及与“智慧消防”智能管控平台的数据交换方式等要求。

# 2基本规定

## 2.1 消防远程监控系统概述

消防远程监控系统是由监控中心、用户信息传输装置、数据通信网络和管理软件等组成的综合性应用系统，系统综合运用物联网、地理信息、数字视频监控等技术手段，实现对联网单位火灾报警、监管、故障等多种信号进行实时监测，提高火灾报警的及时性和可靠性，实现对消防设施的网络化集中管理，对重要场所和高危单位的报警处置实行定位跟踪，提高消防监督执法的针对性和有效性，并应用平台提供的消控室值班人员查岗机制，督促社会单位提高自身消防安全管理水平。

## 2.2 消防远程监控系统功能和性能要求

消防远程监控系统需符合现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440和《城市消防远程监控系统》GB 26875的有关规定。

## 2.2.1 信息采集及传输装置要求

1）用户信息传输装置的功能及性能要求应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统第一部分：用户信息传输装置》GB 26875.1的相关要求，并应取得消防产品的认证；

2）用户信息传输装置的设置应符合现行的国家和行业标准《消防控制室通用技术要求》GB 25506和《消防控制室通用技术要求》GA 767的相关要求，并应设置在消防控制室内，若联网用户未设置有消防控制室时，应设置在有人值班的场所；

3）信息采集装置的设置不应降低原有消防设施的技术性能指标，不得影响原有消防设施的功能，不得降低原有消防设施的可靠性，不得对消防设施的运行状态进行控制；

4）应能监测火灾自动探测报警系统、消防联动控制系统的火警、故障、启动、动作反馈、屏蔽、监管等消防设施运行状态信号和复位、消音、手动报警等操作信号；

5）建议监测消防给水及消防栓系统、自动喷水灭火等系统的水压情况；

6）建议监测消防水池、水箱的溢流、最低水位状态信号；

7）建议监测消防泵控制柜、消防稳压泵控制柜、消防喷淋控制柜等消防控制柜的手动、自动状态信号；

8）对设有电气火灾监控系统的联网用户，建议监测漏电电流、线缆温度等情况；

## 2.2.2信息收发软件要求

1）信息收发软件功能应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统第2部分：通信服务器软件功能要求》GB 26875.2的有关规定；

2）建筑消防设施的各种状态信号，用户信息传输装置应在20秒内发送至监控中心信息收发软件，信息收发软件应在3秒内将信号转至报警受理软件；

3）信息收发软件应能定时巡检用户信息传输装置的在线情况，巡检周期应不大于60分钟；

4）信息收发软件应能主动向用户信息传输装置下发时间校准指令，同步时间；

5）信息收发软件应能支持5000个以上的用户信息传输装置连接，并应支持10000TPS的并发访问量；

6）采集的消防设施系统运行状态信息应备份，其保存周期应不小于1年。

## 2.2.3报警受理软件要求

1）报警受理软件功能应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统第5部分：受理软件功能要求》GB 26875.5的有关规定；

2）对报警信息进行人工处置的，应如实记录相应操作信息，电话通话录音文件应至少保留6个月；

3）报警受理软件应提供消防控制室值班查岗功能；

4）报警受理软件应能实时检测信息收发软件等消防远程监控系统重要组件运行情况，出现异常时能通过声音和显示信息告警。

## 2.2.4信息管理软件要求

1）信息管理软件功能应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统第6部分：信息管理软件功能要求》GB 26875.6的有关规定；

2）信息管理软件应能采集联网单位建筑GIS，维护建筑图纸信息，采集消防设施部件位置信息；

3）信息管理软件应向联网用户、维保企业和监管部门提供联网单位用户建筑消防设施系统各种报警信息的查询和统计功能；

4）信息管理软件应定期通过短信、微信、APP、WEB等形式将联网单位建筑消防设施运行情况告知社会单位消控室操作人员、消防安全管理人、消防管理责任人和维保人员；

5）应提供联网单位建筑消防设施完好率的历史记录和实时分析；

6）信息管理软件中各类信息维护应记录详细日志。

## 2.3 消防远程监控系统网络和传输要求

1）通讯传输的基本要求应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统》GB26875 的有关规定。传输网络应确保其传输的可靠性。信息运行中心至消防数据交换应用中心的传输网络宜采用运营商专线的方式直接接入城市的骨干网。

2）消防远程监控系统的传输协议应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统第 3 部分：报警传输网络通信协议》GB/T26875.3 的有关规定。

3）各类建筑消防设施系统的信息采集装置所采集的信号宜传输至用户信息传输装置，由用户信息传输装置汇总上传至监控中心。

## 2.4 消防远程监控系统运维要求

符合行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB 50440和《城市消防远程监控系统》GB 26875的有关规定。

1）远程监控系统的运行及维护应由具有独立法人资格的单位承担，该单位的主要技术人员应由从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等专业5年以上（含5年）经历的人员构成。运维服务公司须提供专门场地提供消防远程监控服务。

2）远程监控系统的运行操作人员上岗前应具备熟练操作设备的能力。运维服务公司须7*24小时提供专人进行运维服务，并对远程监控告警进行及时处置。

3）运维服务公司须确保软硬件平台正常运行，并提供应急预案和处置方法。

## 3数据交换要求

面向浙江省内用户提供消防远程监控服务的各系统须按本文件要求，交换相关数据到浙江省智慧消防智能管控平台。浙江省智慧消防智能管控平台地址以浙江省消防总队公布的地址为准。

## 3.4.1交换方式

消防远程监控系统到智能管控平台的传输网络可采用公用通信网。传输协议采用HTTP或者HTTPS协议，同时采用加密模式确保数据传输的安全性，并应符合现行国家标准《信息安全技术信息安全等级保护级别要求》GB/T 22239的相关规定。除告警信息外，其它信息由智能管控平台定期向各平台进行数据采集。告警信息由各平台向智能管控平台定期报送。

## 3.4.2交换内容

消防远程监控系统须向智能管控平台交换以下数据：

- 单位信息：包含{社会单位（站点、建筑物）主键，社会单位（站点、建筑物）名称，所属运营服务公司编码（id），详细地址，纬度，经度，区域编码，设备数，所属平台厂商code}

- 运用服务公司信息：包含{运营公司ID，运营公司名称，运营公司编码，运营公司地址，联系人姓名，联系人电话}

- 设备信息：包含{设备id，设备名称，设备类型，地址，纬度，经度，运营服务公司，社会单位（站点或者建筑物）id，平台厂商code，安装日期，设备状态，设备生产公司或品牌，部件数量}

- 部件信息：包含{设备部件id，设备部件名称，地址，设备部件关联的设备id，部件生产厂家或品牌，安装日期，设备部件状态，设备部件类型}

- 实时告警信息：包含{报警编号id，设备id，社会单位（建筑、站点）主键,  发生时间，报警信息描述，报警类型（详见字典表：报警类型），设备部件id，平台厂商code}。

第2部分：智慧用电系统

# 1 范围

本部分适用于浙江省智慧用电系统的功能、性能、运维管理及与“智慧消防”智能管控平台的数据交换方式等要求。

# 2基本规定

## 2.1 智慧用电系统概述

智慧用电系统，由传感器及传感终端装置、传感传输装置及系统平台组成，传感器安装在电气线路和用电设备上，实现实时发现漏电、过载等安全隐患，并即时向管理人员发送预警信息等，可以指导企业单位自主开展隐患治理，消除潜在的电气安全隐患。

## 2.2 智慧用电系统功能和性能要求

1）在线监测功能：智慧用电系统应具有实时监测和采集到被监测部位的相关剩余电流、电流、温度信息及电压，并可采集到电气火灾监控器的故障信息、离线和在线信息。采集数据应能在系统中记录、显示、查询、导出。

1、应能监测温度情况；

2、应能监测剩余电流情况；

3、应能监测电流情况；

4、应能监测电压情况；

5、建议监测电弧等其他信息。

2)隐患信息推送功能：当系统监测到用户用电安全隐患时，智慧用电系统应及时提供电话、短信或APP等推送模式提醒用户。同时在系统运行中心监控屏显示该隐患。智慧用电各类传感器的异常信息到信息运行中心接受显示的响应时间不应大于 20s；隐患和告警信息应同时记录在系统中，实现后期查询统计等功能。

3）统计报表功能：系统应能定期提供给用户用电系统监测报告。报告中应提供周期内隐患汇总、用电安全整改建议等内容项。

4）本地化声光报警功能：当发生安全隐患时候，应能通过声光报警提醒用户。

## 2.3 智慧用电系统网络和传输要求

网络数据的传输应具有传输效率及响应速度的实时性，应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输的安全性，并应符合现行国家标准《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239 的有关规定。

传输网络可采用有线或者无线传输网络。对于无线传输网络优先选用NB-IoT无线传输网络，可根据应用场所网络条件选用其他蜂窝网络通信技术。建议减少使用和逐步淘汰2G/3G等逐步退网的传输模式。不宜采用ZIGBEE、LORA、WIFI等自建网模式。

## 2.4 智慧用电系统运维要求

1) 运行及维护管理应由具有独立法人资格的单位承担。消防物联网服务商的主要技术人员应由从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等专业 5 年以上（含 5 年）经历的人员担任。消防物联网系统的运行操作人员上岗前应具备熟练操作设备的能力。

2) 系统的运维企业应有系统的管理制度、检查检测、设备运行、巡检及故障记录、系统操作与运行安全制度、应急管理制度、网络安全管理制度、数据备份与恢复方案、维护保养的操作规程等技术文档，并应保证系统处于工作状态。

3) 运维企业应确保智慧用电系统的数据安全性。应支持负载均衡、异地灾备。数据的保存周期不应小于1年。

4)运维企业应确保系统正常运行，系统可靠性应不小于 99.99%；

5)运维企业应提供本地化和远程服务支持。服务内容应包含智慧用电系统问题处理、用电安全隐患处理、用电安全专业咨询等多重服务。

## 3数据交换要求

面向浙江省内用户提供智慧用电服务的各系统须按本文件要求，交换相关数据到浙江省智慧消防智能管控平台。浙江省智慧消防智能管控平台地址以浙江省消防总队公开公布的地址为准。

## 3.1交换方式

智慧用电到智能管控平台的传输网络可采用公用通信网。传输协议采用HTTP或者HTTPS协议，同时采用加密模式确保数据传输的安全性，并应符合现行国家标准《信息安全技术信息安全等级保护级别要求》GB/T 22239的相关规定。除告警信息外，其它信息由智能管控平台定期向各平台进行数据采集。告警信息由各平台向智能管控平台定期报送。

## 3.2交换内容

系统须向智能管控平台交换以下数据：

1)	单位信息：包含{社会单位（站点、建筑物）主键，社会单位（站点、建筑物）名称，所属运营服务公司编码（id），详细地址，纬度，经度，区域编码，设备数，所属平台厂商code}

2)	运用服务公司信息：包含{运营公司ID，运营公司名称，运营公司编码，运营公司地址，联系人姓名，联系人电话}

3)	设备信息：包含{设备id，设备名称，设备类型，地址，纬度，经度，运营服务公司，社会单位（站点或者建筑物）id，平台厂商code，安装日期，设备状态，设备生产公司或品牌，部件数量}

4)	部件信息：包含{设备部件id，设备部件名称，地址，设备部件关联的设备id，部件生产厂家或品牌，安装日期，设备部件状态，设备部件类型}

5)	实时告警信息：包含{报警编号id，设备id，社会单位（建筑、站点）主键,  发生时间，报警信息描述，报警类型，设备部件id，平台厂商code}。

第3部分：智能预警系统

# 1 范围

本部分规定了浙江省智能预警系统的功能、性能和运维管理等，同时规定了智能预警系统向浙江省“智慧消防”智能管控平台的数据交换要求。

# 2基本规定

## 2.1智能预警系统概述

智能预警系统由独立式火灾探测报警器、无线声光警报、无线手动报警、无线智能网关控制器和运营平台等组成。系统具备独立式火灾探测报警器触发蜂鸣器报警、人员手机APP报警、应急中心报警、联动声光报警等四项预警功能，可精确定位报警位置，实现设备电压欠压、探头、声光等故障诊断与信息报告、大数据分析等功能。

## 2.2智能预警系统功能要求

1）在线监测功能

智能预警系统应采集独立式火灾探测报警器、无线声光警报、无线手动报警、无线智能网关控制器的故障信息、离线信息、在线信息、电池欠压和运行操作信息，采集到的数据应能在系统中记录、显示、查询和导出。

2）火灾报警功能

发生火灾时，无线烟感应能发出本地报警声光信号并能通过无线网络上报火警信息，或人工触发无线手报进行报警。

火灾报警应能联动无线声光，提醒用户及时疏散。

3）隐患和报警信息推送功能

系统监测到设备隐患或发生报警时，智能预警系统应能及时通过电话、短信或APP等形式提醒用户；隐患及报警信息应在运营平台上及时显示和提醒，并记录在系统中，实现后期查询统计等功能。

4）运营平台管理功能

运营平台能实现对独立式火灾探测报警器、无线手动报警、无线声光警报和无线智能网关控制器统一管理，实现用户管理、权限管理、设备管理、统计分析功能。

## 2.3智能预警系统网络和传输要求

网络数据的传输应具备传输效率及响应速度的实时性，应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输的安全性，并应符合现行的国家标准——GB/T22239 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》的相关规定。

网络传输可采用有线或无线方式，对于无线传输网络，建议减少使用2G/3G等即将退网的传输方式。

## 2.4 智慧用电系统运维要求

1）运行及维护管理工作应由具备独立法人资格的单位承担。

消防物联网服务商的主要技术人员应具备从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等行业（含）5年以上经验。

消防物联网系统的运行操作人员上岗前应具备熟练操作设备的能力。

2）系统的运维企业应具有以下技术文档（包括但不限于）：

1、系统的管理制度

2、系统的检查检测

3、设备运行、巡检及故障记录

4、系统操作与运行安全制度

5、应急管理制度

6、网络安全管理制度

7、数据备份与恢复方案

8、维护保养的操作规程

3）运维企业应确保智能预警系统的数据安全性，应支持负载均衡、容灾备份，数据的保存周期不应小于1年。

4）运维企业应确保系统正常运行，系统可靠性不应小于99.99%。

5）运维企业用提供本地化和远程服务支持。服务内容应包括智能预警系统问题处理、火火灾报警等多重服务。

# 3数据交换要求

向浙江省内用户提供智能预警服务的各系统须按本文档要求，交换相关数据到浙江省智慧消防智能管控平台。浙江省智慧消防智能管控平台地址以浙江省消防总队公开发布的地址为准。

## 3.1交换方式

智能预警系统到智能管控平台的传输网络可采用公用通信网。传输协议采用HTTP或HTTPS协议，同时采用加密模式确保数据传输的安全性，并应符合现行国家标准GB/T 22239 《信息安全技术信息安全等级保护级别要求》的相关规定。除报警信息外，其他信息由智能管控平台定期向各平台进行数据采集。报警信息由各平台向智能管控平台定期报送。

## 3.2交换内容

系统须向智能管控平台交换以下数据：

1)	单位信息：包含{社会单位（站点、建筑物）主键，社会单位（站点、建筑物）名称，所属运营服务公司编码（id），详细地址，纬度，经度，区域编码，设备数，所属平台厂商code}

2)	运用服务公司信息：包含{运营公司ID，运营公司名称，运营公司编码，运营公司地址，联系人姓名，联系人电话}

3)	设备信息：包含{设备id，设备名称，设备类型，地址，纬度，经度，运营服务公司，社会单位（站点或者建筑物）id，平台厂商code，安装日期，设备状态，设备生产公司或品牌，部件数量}

4)	部件信息：包含{设备部件id，设备部件名称，地址，设备部件关联的设备id，部件生产厂家或品牌，安装日期，设备部件状态，设备部件类型}

5)	实时告警信息：包含{报警编号id，设备id，社会单位（建筑、站点）主键,  发生时间，报警信息描述，报警类型，设备部件id，平台厂商code}。

第4部分：智能充电桩系统

# 1 范围

本部分适用于浙江省电动车智能充电桩系统的功能、性能和运维管理。同时规定了电动车智能充电桩系统向浙江省“智慧消防”智能管控平台的数据交换要求。

# 2基本规定

## 2.1 智能充电桩系统概述

电动车智能充电桩系统安装在电动车合法停放场所，通过智能充电桩、主机、通讯设备、服务端和移动客户端应用系统，采用了多级防过流、防短路、防漏电、防雷、防过充、限流、防雨、高温报警、充电实时监控、异常自动判断自动断电、充满自动断电等安全保护措施。提供电动车车主、充电车辆、充电电量、区域分布等大数据，有利于实现事前预防、事中监控，事后补救的人防、技防和物防三防大融合。

## 2.2 智能充电桩系统功能和性能要求

1）在线监测功能

系统应具有防过流、漏电、短路电气保护功能；应具有限流保护功能；应具有充电设备待机状态不带电功能；应具有充电器插头拔出自动断电功能；应具有电池充满自动断电功能；应具有充电异常自动断电功能；应具有电池故障自动断电功能；应具有充电器高温自动断电功能；应具有电池高温自动断电功能；

2）运营平台管理功能

系统实时上报站点、充电口、充电频次、异常断电等汇总统计数据，数据应能在系统中记录、显示、查询和导出。

## 2.3 智能充电桩系统网络和传输要求

网络数据的传输应具有传输效率及响应速度的实时性，应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输的安全性，并应符合现行国家标准《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239 的有关规定。

传输网络可采用有线或者无线传输网络。对于无线传输网络优先选用GPRS无线传输网络，可根据应用场所网络条件选用其他蜂窝网络通信技术。减少使用和逐步淘汰2G/3G等逐步退网的传输模式。不宜采用ZIGBEE、LORA、WIFI等自建网模式。

## 2.4 智能充电桩系统运维要求

1) 运行及维护管理应由具有独立法人资格的单位承担。消防物联网服务商的主要技术人员应由从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等专业 5 年以上（含 5 年）经历的人员担任。消防物联网系统的运行操作人员上岗前应具备熟练操作设备的能力。

2) 系统的运维企业应有系统的管理制度、检查检测、设备运行、巡检及故障记录、系统操作与运行安全制度、应急管理制度、网络安全管理制度、数据备份与恢复方案、维护保养的操作规程等技术文档，并应保证系统处于工作状态。

3) 运维企业应确保智慧充电系统的数据安全性。应支持负载均衡、异地灾备。数据的保存周期不应小于1年。

4)运维企业应确保系统正常运行，系统可靠性应不小于 99.99%；

5)运维企业应提供本地化和远程服务支持。服务内容应包含智慧充电系统问题处理、充电安全隐患处理、充电安全专业咨询等多重服务。

## 3数据交换要求

面向浙江省内用户提供智慧充电服务的各系统须按本文件要求，交换相关数据到浙江省智慧消防智能管控平台。浙江省智慧消防智能管控平台地址以浙江省消防总队公开公布的地址为准。

## 3.1交换方式

智慧充电桩系统到智能管控平台的传输网络可采用公用通信网。传输协议采用HTTP或者HTTPS协议，同时采用加密模式确保数据传输的安全性，并应符合现行国家标准《信息安全技术信息安全等级保护级别要求》GB/T 22239的相关规定。除告警信息外，其它信息由智能管控平台定期向各平台进行数据采集。告警信息由各平台向智能管控平台定期报送。

## 3.2交换内容

系统须向智能管控平台交换以下数据：

1)	单位信息：包含{社会单位（站点、建筑物）主键，社会单位（站点、建筑物）名称，所属运营服务公司编码（id），详细地址，纬度，经度，区域编码，设备数，所属平台厂商code}

2)	运用服务公司信息：包含{运营公司ID，运营公司名称，运营公司编码，运营公司地址，联系人姓名，联系人电话}

3)	设备信息：包含{设备id，设备名称，设备类型，地址，纬度，经度，运营服务公司，社会单位（站点或者建筑物）id，平台厂商code，安装日期，设备状态，设备生产公司或品牌，部件数量}

4)	部件信息：包含{设备部件id，设备部件名称，地址，设备部件关联的设备id，部件生产厂家或品牌，安装日期，设备部件状态，设备部件类型}

5)	实时告警信息：包含{报警编号id，设备id，社会单位（建筑、站点）主键,  发生时间，报警信息描述，报警类型，设备部件id，平台厂商code}。

附件

智慧消防智能管控平台

对接指南

V1.3.0

浙江省消防总队

2019.4.8

目录

1.概述	3

1.1编写目的	3

1.2文档简述	3

1.3规范性引用文件	3

1.4术语和定义	4

1.4.1消防远程监控系统	4

1.4.2智慧用电系统	4

1.4.3智慧用水系统	5

1.4.4智能预警系统	5

1.4.5智能充电桩系统	6

1.4.6单位自主管理系统	7

1.4.7其它名词	7

1.5 缩略语	7

2. 接口交换项简要说明	7

2.1 全局说明	7

2.1.1 一般要求	7

2.1.2 对接流程图示	8

2.1社会单位基本信息	8

2.2运营服务公司	9

2.3设备信息	9

2.4部件信息	9

2.5实时报警信息	10

3. 对接格式与方法	10

3.1对接格式	10

3.2智慧消防智能管控平台向各平台采集数据	11

3.3各平台向智慧消防智能管控平台报送数据	12

4. 对接接口详细内容	14

4.1智慧消防智能管控平台向各平台采集数据	14

4.1.1单位（或者站点、或者建筑）信息	14

4.1.2运营服务公司	16

4.1.3设备信息	18

4.1.4设备部件信息	21

4.2 各平台向智能管控平台上报或推送信息	23

4.2.1报警信息（实时）	23

5. 字典表	24

5.1社会单位类型【字典】	24

5.2区域维表【字典】	25

5.3平台开发公司【字典】	25

5.4告警类型【字典】	25

5.5设备类型【字典】	27

5.6部件类型【字典】	27

# 1.概述

## 1.1编写目的

编写本文档的目的在于确定“智慧消防”智能管控平台与各“智慧消防”服务平台的数据对接方法，以及在对接过程中双方所需遵循的规范、内容和协议等。

本文档同样可为其它“智慧消防”平台数据互通提供参考。

## 1.2文档简述

本文档包含：

- 第一部分规定了各类智能防控系统定义；

- 第二部分提供了平台数据互通的接口内容概述；

- 第三部分规定了对接的主要方法和格式；

- 第四部分规定了数据互通的详细内容；

- 第五部分提供了全文档涉及的字典表。

## 1.3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8566-2007 信息技术软件生存周期过程

GB/T 22240-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求

GB/T 26875.3-2011城市消防远程监控系统 第3部分:报警传输网络通信协议

GB/T 26875.4-2011 城市消防远程监控系统 第4部分：基本数据项

GB/T 26875.8-2015 城市消防远程监控系统 第8部分:监控中心对外数据交换协议

GB 50440 城市消防远程监控系统技术规范

RFC 2616 超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol-HTTP/1.1)

RFC 2818 超文本传输安全协议(HTTP Over TLS)

RFC 3629 ISO 10646的转换格式(UTF-8，a transformation format of ISO 10646)

RFC 4627 JSON格式定义（The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)）

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T10114-2003县以下行政区划代码编制规则

## 1.4术语和定义

### 1.4.1消防远程监控系统

消防远程监控系统是由监控中心、用户信息传输装置、数据通信网络和管理软件等组成的综合性应用系统，系统综合运用物联网、地理信息、数字视频监控等技术手段，实现对联网单位火灾报警、监管、故障等多种信号进行实时监测，提高火灾报警的及时性和可靠性，实现对消防设施的网络化集中管理，对重要场所和高危单位的报警处置实行定位跟踪，提高消防监督执法的针对性和有效性，并应用平台提供的消控室值班人员查岗机制，督促社会单位提高自身消防安全管理水平。

图1-1本文档中消防远程监控系统的设备和部件等简要说明和示意

### 1.4.2智慧用电系统

智慧用电系统，由传感器及传感终端装置、传感传输装置及系统平台组成，传感器安装在电气线路和用电设备上，实现实时发现漏电、过载等安全隐患，并即时向管理人员发送预警信息等，可以指导企业单位自主开展隐患治理，消除潜在的电气安全隐患。

图1-2本文档中智慧用电系统的设备和部件等简要说明和示意

### 1.4.3智慧用水系统

智慧用水系统由液压、液位传感器、物联网采集终端和系统平台组成。能实时获取室内外消火栓中的水压和消防水池、水箱的液位信息，并能通过网络进行数据监测和报警。

图1-3本文档中智慧用水系统的设备和部件等简要说明和示意

### 1.4.4智能预警系统

智能预警系统由无线烟感、无线声光、无线手报、无线智能网关控制器和运营平台组成。系统具备无线烟感触发蜂鸣器报警、人员手机APP报警、应急中心报警、联动声光报警等四项预警功能，可精确定位报警位置，实现设备电压欠压、探头、声光等故障诊断与信息报告、大数据分析等功能。

图1-4本文档中智能预警系统的设备和部件等简要说明和示意

### 1.4.5智能充电桩系统

电动自行车智能充电桩系统由智能充电桩、主机、通讯设备、服务端和移动客户端应用系统，采用了多级防过流、防短路、防漏电、防雷、防过充、限流、防雨、高温报警、充电实时监控、异常自动判断自动断电、充满自动断电等安全保护措施；提供电动车车主、充电车辆、充电电量、区域分布等大数据，实现事前预防、事中监控，事后补救的人防、技防和物防三防大融合。

图1-5本文档中智能充电桩系统的设备和部件等简要说明和示意

### 1.4.6单位自主管理系统

单位自主管理系统通过信息化手段为单位提供消防内部安全管理工具，实现消防安全基础档案管理、消防巡查、日常检查、单位智慧消防物联网设备报警和处置等。并可实现单位消防安全教育、单位消防安全预案管理和消防演练、消防安全群众举报、消防监督管理和消防维保监测管理等功能。

### 1.4.7其它名词

平台开发公司：本文中指智慧消防应用的软件平台开发公司。

运营服务公司：本文中指智慧消防应用和最终用户签署销售和服务合同，履行设备安装、售后服务的公司。运营服务公司可能和平台开发公司为同一家公司，但也存在为第三方公司或平台开发公司下属子公司。

设备（部件）生产公司：本文中指这类硬件设备的制造、生产厂家。

## 1.5 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTTP：超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)

HTTPS：超文本传输安全协议(HTTP Over TLS)

REST：表述性状态转移(Representational State Transfer)

URI：统一资源标识符(Uniform Resource Identifier)

URL：统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

JSON:JavaScript 对象表示法( JavaScript Object Notation)

MQ：消息队列（Message Queue）

# 2. 接口交换项简要说明

## 2.1 全局说明

### 2.1.1 一般要求

- 本文档中提供的技术对接方法使用的字符集采用RFC 3629的相关数据规定，数据统一使用（UTF-8）。

- 本文档中提供的对接方法以HTTP或HTTPS协议作为底层承载协议。采用HTTP协议时，应满足RFC 2616的规定；采用HTTPS协议时，应满足RFC 2818的规定。

### 2.1.2 对接流程图示

图2-1对接主要步骤示意图

## 2.1社会单位基本信息

“智慧消防”智能管控平台获取各平台社会单位基本信息接口要求如下：

- 接口名称：pt1_1。

- 协议：http/https

- 调用参数：输入{创建开始时间，创建结束时间，更新开始时间，更新结束时间，社会单位（站点、建筑物）唯一主键}

- 返回：{社会单位（站点、建筑物）主键，社会单位（站点、建筑物）名称，所属运营服务公司编码（id），详细地址，纬度，经度，区域编码，设备数，所属平台厂商code}

说明：社会单位基本信息即“智慧消防”设备安装所在的社会单位名称，如某某公司。如某些场景下无法提供社会单位基本信息，可提供该建筑物名称，如某某大厦、某某出租房。也可以提供场所站点名称：如某某路口、某某停车场。

运营服务公司即提供“智慧消防”运营服务的公司。如某某消防安全公司。运营服务公司提供智慧消防运营服务，如设备报警处理、日常维护等工作。参见文档2.2章节。

## 2.2运营服务公司

“智慧消防”智能管控平台获取各平台运营服务公司信息接口要求如下：

- 接口名称：pt1_2

- 接口协议：http/https

- 接口调用参数：输入{创建开始时间，创建结束时间，更新开始时间，更新结束时间，运营服务公司唯一主键}

- 返回值：{运营公司ID，运营公司名称，运营公司编码，运营公司地址，联系人姓名，联系人电话}

## 2.3设备信息

“智慧消防”智能管控平台获取各平台设备信息接口要求如下

- 接口名称：pt1_3

- 接口协议：http/https

- 接口调用参数：输入{创建开始时间，创建结束时间，更新开始时间，更新结束时间，设备唯一主键}

- 返回值：{设备id，设备名称，设备类型，地址，纬度，经度，运营服务公司，社会单位（站点或者建筑物）id，平台厂商code，安装日期，设备状态，设备生产公司或品牌，部件数量}

说明：远程监控平台的设备含义为用户信息传输装置。具体可参考1.4术语和定义。

## 2.4部件信息

智慧消防智能管控平台获取各平台部件信息接口要求如下

- 接口名称：pt1_4

- 接口协议：http/https

- 接口调用参数：输入{创建开始时间，创建结束时间，更新开始时间，更新结束时间，设备部件唯一主键}

- 返回值：{设备部件id，设备部件名称，地址，设备部件关联的设备id，部件生产厂家或品牌，安装日期，设备部件状态，设备部件类型}

说明：远程监控平台的部件含义为用户信息传输装置连接的部件设备。具体可参考1.4术语和定义。

## 2.5实时报警信息

- 接口名称：pt1_5

- 接口协议：RabbitMq

- 返回值：{报警编号id，设备id，社会单位（建筑、站点）主键,发生时间，报警信息json，报警类型（详见字典表：报警类型），设备部件id，平台厂商code}

- 功能说明：

- 设备发生告警时，即时向RabbitMq消息队列中推送告警信息

说明：1）报警信息由各平台向智慧消防智能管控平台主动推送。2）平台开发公司即各智慧消防平台的软件开发和提供公司。

# 3. 对接格式与方法

## 3.1对接格式

各接口返回数据字段都以驼峰格式命名

接口返回格式：

{

code:0,   //Integer

message:”code中文说明”, //String

data:返回数据 //Object

}

//分页列表时，data格式

data: {

pageNo: 1,    //当前页码

pageSize: 50, //每页条数

pageCount: 2, //总页数

count:80,	   //总条数

list: [		   //数据列表

{

}

]

}

## 3.2智慧消防智能管控平台向各平台采集数据

请求认证，接入数据系统提供用户名，密码及加密公钥获取认证token，智慧消防智能管控平台在之后的数据请求头中，通过携带token认证获取数据；获取公钥接口接口说明：

| 协议： | https |
| --- | --- |
| http请求方式： | Get |
| 请求url： | https://域名/ api/getPublicKey |
| 功能说明： | 获取公钥，此公钥用来加密密码，采用RSA加密算法，RSA/ECB/PKCS1Padding填充模式，密匙长度（模值）2048 (rsa加密工具类) |

返回结果示例：

{

code:0,

message:”获取成功”,

data:{

publicKey:”CPf+KadCgGJYRsosgsodB5Ob8eEMYzJpaRQusPEJC0mUWxm2NUsZmhxuksZuVWsCNxsOuDita922nM2y1wcUsxTHLrdIad+tlNYqqoWuUOBuGiDajG8jVu9jj4jKTpKa+hc+00pqggwYu7psRz3xiebE9HiPPUjNaiPK+aqlKSrGlXIGJOWvqJxeOxpb/oQ/x9fKQGXT04iewzNQLdQOm/foz3mOJGuvXAt3ulnjBHqBvA6p27a+7NWcfl9AorLV77rX95YZxliiOcEzWIcH0IDFI1PFEDOX/HxFJ7AYwtwoSgQ2Dy5GsJD6RwLA4hazdWzEkZQBzghZKeTEcMRm5A==”

}

}

登录（获取token）

| 协议： | https |
| --- | --- |
| http请求方式： | post |
| 请求url： | https://域名/ api/login |
| 参数 | username:’用户名’ password:’密码（通过上一接口获取的公钥，通过RSA加密）’ |
| 功能说明： | 通过此步骤获取token，在之后数据获取接口中通过token认证获取数据(tokenId放在hearder) |

返回结果示例:

{

code:0,

message:”认证成功”,

data:{

tokenId:”1C4F5B016C68B397A731625FA48FC2F1”

}

}

## 3.3各平台向智慧消防智能管控平台报送数据

1，请求智慧消防提供接口，获取mq服务地址，账号和密码，及对应exchange名称

获取公钥接口接口说明：

| 协议： | https |
| --- | --- |
| http请求方式： | Get |
| 请求url： | https://域名/api/getPublicKey |
| 功能说明： | 获取公钥，此公钥用来加密密码，采用RSA加密算法，RSA/ECB/PKCS1Padding填充模式，密匙长度（模值）2048 (rsa加密工具类) |

返回结果示例：

{

"code": 0,

"message": "获取成功",

"data": {

"publicKey": "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnO6zs6U0xihzyHM/XXrFen2VJ0AysjAWCuc9sSswM6pSO0cHV+vxjpM6+nh5fuVaHd10yzeUqMwG3MwLqSWxkOky43Sl29CmDK1Grrrxh6tUru8Z8WHPzyZ2q82fZfen12X+dIszVJueuMyRgtgSHedjeRnivWGBeFPBFUwMOIMfyofzz43Vavhtm23mE5M9OGdjnLc45pkfxe7XiEl27kwZAlInT1cJw9iFGl8rgt4DVMlXpjFtLgy5fod1iOh8zNLMfvGv9gdGqIorzMhcXMjNG6IAlVITUenk2lutnUwE2YJH72YRTlUue8ASQfSD2kOU7WAA9XI4Enoc2SIP1wIDAQAB"

}

}

登录（获取mq信息，获取信息为测试服务器信息，待测试通过后各厂商向平台申请，申请成功后将提供正式信息）

| 协议： | https |
| --- | --- |
| http请求方式： | post |
| 请求url： | https://域名/api/getMqInfo |
| 参数 | username:’用户名’ password:’密码（通过上一接口获取的公钥，通过RSA加密） |

返回结果示例:

{

code:0,

message:”认证成功”,

data:{

mqInfo:{

host:”xxx.xxx.xxx.xxx”,  //服务地址，以正式公布或接口返回为准

port:5672，   //端口

routingKey:”厂商编码.exchange最后一个字段.pubinfo”, //routingKey

exchange: {//告警exchange，各厂家根据告警类型，分别将告警信息推送到对应的队列中

remoteMonitoring:“pubinfo.alarm.type.1”, //远程监控告警exchange

wisdomWater:”pubinfo.alarm.type.2”,      //智慧用水告警exchange

wisdomElectricity:”pubinfo.alarm.type.3”,//智慧用电告警exchange

wisdomWarning:”pubinfo.alarm.type.4”,    //智能预警告警exchange

chargingPile:”pubinfo.alarm.type.5”,     //智能充电桩告警exchange

other:“pubinfo.alarm.type.99”,             //其他告警exchange

test:“pubinfo.alarm.type.test”             //测试告警exchange

},

username:”测试账号”,

password:”测试密码”

}

}

}

2，各厂家按照智慧消防平台提供的对接规范开发，测试相应程序

3，联调测试

4，正式发布

5，Mq信息如下（测试环境）

| 协议： | RabbitMq |
| --- | --- |
| 服务地址及端口 | xxx.xxx.xxx.xxx:5672（请通过接口获取IP） |
| 账号 | pubinfoAlarm |
| 密码 | alarm13579 |
| Exchange | pubinfo.alarm.type.test |
| 功能说明 | 报警、处理信息推送mq的exchange， 字段类型见报警信息、处理信息说明，格式为json |

# 4. 对接接口详细内容

## 4.1智慧消防智能管控平台向各平台采集数据

【公共】Params参数描述：创建时间和更新时间的区间、列表的主键id

用于全量同步和增量同步数据及获取主键查询结果

创建时间和更新时间、主键id三个参数至少传一个，时间参数区间不得超过7天

| 描述 | 字段名称 | 约束 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建开始时间 | createDateB |  | Long | 时间戳 |
| 创建结束时间 | createDateE |  | Long | 时间戳 |
| 更新开始时间 | updateDateB |  | Long | 时间戳 |
| 更新结束时间 | updateDateE |  | Long | 时间戳 |
| 主键id | Id |  | String | 不同表取对应表字段主键 |

### 4.1.1单位（或者站点、或者建筑）信息

| 协议： | http/https |
| --- | --- |
| http请求方式： | post |
| 请求url： | https://域名/ api/getBuilding |
| 功能说明： | 获取建筑物信息接口 |

本接口涉及COMPANY_ID与4.1.2运营服务单位的COMPANY_ID直接关联

| 描述 | 字段名称 | 数据类型 | 约束 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键 | BUILDING_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 社会单位（建筑物、站点）的唯一主键 |
| 名称 | BUILDING_NAME | VARCHAR(64) | 必填 | 社会单位（建筑物、站点）的全称 |
| 所属运营服务公司编码（id） | COMPANY_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 社会单位归属的运营服务公司 |
| 地址 | ADDRESS | VARCHAR(200) | 必填 | 详细的地址，可能需要用于设备转坐标地址 |
| 社会单位类型 | BUILDING_TYPE | VARCHAR(8) | 必填 | （详见字典表：社会单位类型） |
| 纬度 | LAT | DECIMAL(12,6) | 必填 | 纬度，保留小数点6位以上（高德坐标） |
| 经度 | LNG | DECIMAL(12,6) | 必填 | 经度，保留小数点6位以上（高德坐标） |
| 区域编码 | REGION_CODE | VARCHAR(100) | 必填 | （详见字典表：区域维表） |
| 设备数 | DEVICE_NUM | INTEGER | 必填 | 该社会单位点位下对应的设备总数 |
| 所属平台厂商code | PRODUCER_CODE | VARCHAR(32) | 必填 | 参考（5.3平台开发公司【字典】） |

#### 4.1.1.1请求参数

创建时间、更新时间、主键id三个参数至少传一个参数（请求参数格式为：

application/x-www-form-urlencoded）

| 描述 | 字段名称 | 约束 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前页码 | pageNo |  | Integer | 默认为 1 |
| 每页条数 | pageSize |  | Integer | 默认50，最大100 |
| 创建开始时间 | createDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 创建结束时间 | createDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新开始时间 | updateDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新结束时间 | updateDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 主键id | Id |  | String | 不同表取对应表字段主键 |

#### 4.1.1.2返回数据

成功示例：

{

code:0,

message:’获取成功’，

data: {

pageNo: 1,    //当前页码

pageSize: 50, //每页条数

pageCount: 2, //总页数

count:80,	   //总条数

list: [		   //数据列表

{

buildingId:’38daiofndejd2k3kdjj’,

buildingName:’A站点’,

companyId:’760’,

address:‘杭州市余杭区xx街道xx号’，

buildingType:’700’,

lng:’120.392932’,

lat:’30.273892’,

regionCode:'330100'

deviceNum:20，

producerCode:’780’

}

…

]

}

}

失败示例：

{

code:1,

message:'获取数据异常',

data:null

}

其它失败结果可根据实际情况自行定义（code类型为Integer）

### 4.1.2运营服务公司

| 协议： | http/https |
| --- | --- |
| http请求方式： | post |
| 请求url： | https://域名/ api/getCompany |
| 功能说明： | 获取运营服务公司（单位）信息接口 |

| 描述 | 字段名称 | 类型 | 约束 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营服务公司ID | COMPANY_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 运营服务公司的唯一主键 |
| 运营服务公司名称 | COMPANY_NAME | VARCHAR(128) | 必填 | 运营服务公司全称 |
| 运营服务公司编码 | COMPANY_CODE | VARCHAR(32) | 必填 | 运营服务公司的管理编码 |
| 运营服务公司地址 | ADDRESS | VARCHAR(128) | 必填 | 单位详细地址 |
| 联系人姓名 | CONTACT_NAME | VARCHAR(32) | 必填 | 联系人 |
| 联系人电话 | CONTACT_TEL | VARCHAR(32) | 必填 | 联系人电话 |

#### 4.1.2.1请求参数

创建时间、更新时间、主键id三个参数至少传一个参数（请求参数格式为：

application/x-www-form-urlencoded）

| 描述 | 字段名称 | 约束 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前页码 | pageNo |  | Integer | 默认为 1 |
| 每页条数 | pageSize |  | Integer | 默认50，最大100 |
| 创建开始时间 | createDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 创建结束时间 | createDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新开始时间 | updateDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新结束时间 | updateDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 主键id | Id |  | String | 不同表取对应表字段主键 |

#### 4.1.2.2返回数据

成功示例：

{

code:0,

message:’获取成功’，

data: {

pageNo: 1,    //当前页码

pageSize: 50, //每页条数

pageCount: 2, //总页数

count:80,	//总条数

list: [		//数据列表

{

companyId:’760,

companyName:’xx科技公司’,

companyCode:’760’,

address:‘杭州市余杭区xx街道xx号’，

contactName:’张三’,

contactTel:’135xxxx3920’

}

…

]

}

}

失败示例：

{

code:1,

message:'获取数据异常',

data:null

}

其它失败结果可根据实际情况自行定义（code类型为Integer）

### 4.1.3设备信息

| 协议： | https/http |
| --- | --- |
| http请求方式： | post |
| 请求url： | https://域名/ api/getEquipment |
| 功能说明： | 获取设备信息 |

本接口涉及BUILDING_ID与4.1.1单位的BUILDING_ID直接关联、COMPANY_ID与4.1.2运营服务单位的COMPANY_ID直接关联

| 描述 | 字段名称 | 类型 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备id | DEVICE_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 设备的唯一主键 |
| 设备名称 | DEVICE_NAME | VARCHAR(64) | 必填 | 设备的中文名称 |
| 设备类型 | DEVICE_TYPE | VARCHAR(32) | 必填 | （详见字典表：设备类型） |
| 地址 | ADDRESS | VARCHAR(200) | 必填 | 设备的详细安装地址，可能需要用于设备转坐标地址 |
| 纬度 | LAT | DECIMAL(12,6) | 必填 | 设备所在的经度，保留小数点6位以上（高德坐标） |
| 经度 | LNG | DECIMAL(12,6) | 必填 | 设备所在的经度，保留小数点6位以上（高德坐标） |
| 运营服务公司 | COMPANY_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 设备的运营服务公司 |
| 社会单位（站点或者建筑物） | BUILDING_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 设备安装的建筑或桩点 |
| 平台厂商code | PRODUCER_CODE | VARCHAR(32) | 必填 | 参考（5.3平台开发公司【字典】） |
| 安装日期 | INSTALL_DATE | DATETIME | 必填 | 设备安装的日期 |
| 设备状态 | DEVICE_STATUS | VARCHAR(32) | 必填 | （1在线、2禁用、3离线） |
| 设备生产公司或品牌 | DEVICE_MANUFACTORY | VARCHAR(32) | 必填 | 设备生产公司或品牌 |
| 部件数量 | PARTS_NUM | INTEGER | 必填 | 设备下对应的部件总数，（1、充电桩设备：即提供充电口数目 2、远程监控用户信息传输装置：即提供该远程监控系统下属部件总数 3、智慧用电：即提供下带传感设备数量 4、智慧用电设备：即提供下带传感设备数量 5、智能预警：NB独立式烟感填写1，网关主机类型请填写该网关主机下带的烟感、手报等数量） |

#### 4.1.3.1请求参数

创建时间、更新时间、主键id三个参数至少传一个参数（请求参数格式为：

application/x-www-form-urlencoded）

| 描述 | 字段名称 | 约束 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前页码 | pageNo |  | Integer | 默认为 1 |
| 每页条数 | pageSize |  | Integer | 默认50，最大100 |
| 创建开始时间 | createDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 创建结束时间 | createDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新开始时间 | updateDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新结束时间 | updateDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 设备主键id | Id |  | String | 不同表取对应表字段主键 |

#### 4.1.3.2返回数据

成功示例：

{

code:0,

message:’获取成功’，

data: {

pageNo: 1,    //当前页码

pageSize: 50, //每页条数

pageCount: 2, //总页数

count:80,  //总条数

list: [      //数据列表

{

deviceId:’1’,

deviceName:’xx监控设备’,

deviceType:’700’,

address:’杭州市西湖区’,

lat:’30.293323’,

lng:’120.382832’,

companyId:’8389’

buildingId:’ 892983’,

producerCode:’670’,

installDate:’2018-08-01‘,

deviceStatus:’1’,

deviceManufactory:’222’，

partsNum:20

}

…

]

}

}失败示例：

{

code:1,

message:'获取数据异常',

data:null

}

其它失败结果可根据实际情况自行定义（code类型为Integer）

### 4.1.4设备部件信息

设备部件概念的请参考1.4术语和定义章节

| 协议： | https/http |
| --- | --- |
| http请求方式： | post |
| 请求url： | https://域名/ api/getParts |
| 功能说明： | 获取部件信息 |

本接口涉及DEVICE_ID和4.1.3设备信息的DEVICE_ID直接关联

| 描述 | 字段名称 | 类型 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部件id | PARTS_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 设备部件的唯一主键 |
| 设备部件名称 | PARTS _NAME | VARCHAR(64) | 必填 | 设备部件的中文名称 |
| 地址 | ADDRESS | VARCHAR(200) | 必填 | 该地址默认和设备安装地址一样，如不同请填写 |
| 设备id | DEVICE_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 设备部件关联的设备id |
| 部件生产厂家或品牌 | PARTS_MANUFACTORY | VARCHAR(32) | 必填 | 部件的硬件制造商或品牌 |
| 安装日期 | INSTALL_DATE | DATETIME | 必填 | 设备安装的日期 |
| 设备部件状态 | PARTS_STATUS | VARCHAR(32) | 必填 | （1正常、10报警、20故障、99其它） |
| 设备部件类型 | PARTS_TYPE | VARCHAR(32) | 必填 | 参考字典表5.6。 同时请注意部件类型和应用系统类型有对应关系。 类型编码 2XXX: 智慧用水 3XXX:智慧用电 4XXX:智能预警 5XXX:智能充电桩 1-1999：远程监控（参考国标） |

#### 4.1.4.1请求参数

创建时间、更新时间、主键id三个参数至少传一个参数（请求参数格式为：

application/x-www-form-urlencoded）

| 描述 | 字段名称 | 约束 | 类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前页码 | pageNo |  | Integer | 默认为 1 |
| 每页条数 | pageSize |  | Integer | 默认50，最大100 |
| 创建开始时间 | createDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 创建结束时间 | createDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新开始时间 | updateDateB |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 更新结束时间 | updateDateE |  | Long | 时间戳（精确到秒：S） |
| 设备主键id | Id |  | String | 不同表取对应表字段主键 |

#### 4.1.4.2返回数据

成功示例：

{

code:0,

message:’获取成功’，

data:{

pageNo: 1,    //当前页码

pageSize: 50, //每页条数

pageCount: 2, //总页数

count:80,	//总条数

list: [{

partsId:’1’,

partsName:’xx探测器’,

address:’杭州市西湖区’,

deviceId:’8389’

partsManufactory:’海湾’,

installDate:’2018-08-01‘,

partsStatus:’10’,

partsType:'3001'

}

...

]

}

}失败示例：

{

code:1,

message:'获取数据异常',

data:null

}

其它失败结果可根据实际情况自行定义（code类型为Integer）

## 4.2 各平台向智能管控平台上报或推送信息

### 4.2.1报警信息（实时）

发生警告时，通过mq推送到消防智能管控平台

本接口涉及BUILDING_ID与4.1.1单位的BUILDING_ID直接关联、DEVICE_ID与4.1.3设备信息的DEVICE_ID直接关联、PARTS_ID与4.1.4设备部件信息的PARTS_ID直接关联

| 字段描述 | 字段 | 类型 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警编号id | ALARM_EVENT_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 本次设备告警的唯一主键编码id |
| 设备id | DEVICE_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 设备唯一主键（参见设备基础信息接口字段） |
| 社会单位（建筑、站点）主键 | BUILDING_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 社会单位（站点、建筑物）的唯一主键 |
| 发生时间 | HAPPEN_TIME | DATETIME | 必填 | 告警发生时间（格式：2018-07-18 12:12:12） |
| 报警信息json | ALARM_CONTENT | VARCHAR(1000) | 必填 | 告警详情,可自由定义数量，至少一组 |
| 告警类型 | ALARM_TYPE | VARCHAR(2) | 必填 | （详见字典表：告警类型） |
| 设备部件id | PARTS_ID | VARCHAR(32) | 必填 | 实际发生告警的设备部件 |
| 平台厂商编码 | PRODUCER_CODE | VARCHAR(32) | 必填 | 平台开发公司（和平台方申请，将提供编码） |

推送格式：

{

"alarmEventId":"1548227253000",

"deviceId":"399L00762",

"buildingId":"579HZ007",

"happenTime":"2019-01-23 15:07:32",

"alarmContent":

{"电压过压":"400V","电流过载":""},

"alarmType":"401",

"partsId":"1",

"producerCode":"640"

}

# 5. 字典表

## 5.1社会单位类型【字典】

| 单位/建筑类型 | 单位/建筑物类型名称 |
| --- | --- |
| building_type_id | building_type_name |
| 1 | 长途汽车客运站、火车站、地铁站、机场、客运码头 |
| 2 | 公共供水单位 |
| 3 | 瓶装燃气储配单位 |
| 4 | 瓶装燃气供应站 |
| 5 | 寄递企业 |
| 6 | 物流企业 |
| 7 | 加油站 |
| 8 | 宾馆、旅馆 |
| 9 | 民宿、农家乐 |
| 10 | 商业综合体 |
| 11 | 出租房（企业员工集体宿舍） |
| 12 | 学校、幼儿园 |
| 13 | 网吧 |
| 14 | 娱乐场所 |
| 15 | 工矿企业 |
| 16 | 劳动密集型企业 |
| 17 | 建筑工地 |
| 18 | 高层建筑 |
| 19 | 住宅小区（老旧小区）、居民楼 |
| 20 | 教育培训机构 |
| 21 | 医院、养老院 |
| 22 | 商场、市场 |
| 23 | 食品生产加工小作坊 |
| 24 | 中央厨房、集体用餐配送单位、特大型、大型餐饮单位 |
| 25 | 网络餐饮、小餐饮店 |
| 26 | 农贸市场 |
| 999 | 其他 |

## 5.2区域维表【字典】

区域为表【字典表】定期根据行政区域变化进行调整，详细字典表请参见

附件1：区域为表字典表。

## 5.3平台开发公司【字典】

向智慧消防智能管控平台申请

| 平台厂商编码 | 平台厂商名称 |
| --- | --- |
| code | name |

## 5.4告警类型【字典】

| 设备类型id | 设备类型名称 | 报警类型 | 报警类型名称 | 报警类型父类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| device_type | device_type_name | alarm_type_code | alarm_type_name | parent_id |
| 1,2,3,4,5, | 五大类 | 74 | 火警报警 | 0 |
|  |  | 71 | 告警报警 | 0 |
|  |  | 72 | 隐患报警 | 0 |
|  |  | 73 | 其它报警 | 0 |
| 1 | 远程监控 | 101 | 自动报警 | 74 |
|  |  | 102 | （用户信息传输装置手动报警按钮）手动报警 | 74 |
|  |  | 109 | 其它报警 | 74 |
|  |  | 121 | 监管信号 | 72 |
|  |  | 122 | 设施故障 | 72 |
|  |  | 123 | 屏蔽故障 | 72 |
|  |  | 124 | 设备离线 | 72 |
|  |  | 190 | 复位信号 | 73 |
|  |  | 191 | 反馈信号 | 73 |
|  |  | 192 | 启动 | 73 |
|  |  | 199 | 其它 | 73 |
| 2 | 智慧用水 | 201 | 水位异常 | 71 |
|  |  | 202 | 水压异常 | 71 |
|  |  | 204 | 电量过低 | 72 |
|  |  | 299 | 其它 | 73 |
| 3 | 智慧用电 | 301 | 温度过高 | 71 |
|  |  | 302 | 电流异常 | 71 |
|  |  | 303 | 电压异常 | 71 |
|  |  | 304 | 剩余电流 | 71 |
|  |  | 399 | 其它 | 73 |
| 4 | 智能预警 | 401 | 烟雾报警 | 74 |
|  |  | 402 | 温度报警 | 74 |
|  |  | 403 | 气体报警 | 74 |
|  |  | 404 | 电量过低 | 72 |
|  |  | 499 | 其它 | 73 |
| 5 | 充电桩 | 501 | 温度异常 | 71 |
|  |  | 502 | 功率过载 | 71 |
|  |  | 503 | 电压异常 | 71 |
|  |  | 504 | 电流异常 | 71 |
|  |  | 599 | 其它 | 73 |

## 5.5设备类型【字典】

| 设备类型id | 设备类型名称 |
| --- | --- |
| device_type | device_type_name |
| 1 | 远程监控 |
| 2 | 智慧用水 |
| 3 | 智慧用电 |
| 4 | 智能预警 |
| 5 | 智能充电桩 |
| 99 | 其它 |

## 5.6部件类型【字典】

| 部件类型id | 部件类型名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| part_type | part_type_name |  |  |
| 3001 | 温度传感器 |  |  |
| 3002 | 电流互感器（电流传感器） |  |  |
| 3003 | 剩余电流互感器（剩余电流传感器） |  |  |
| 3004 | 电压传感器 |  |  |
| 3005 | 电弧探测器 |  |  |
| 4001 | 独立式烟雾探测器 |  |  |
| 4002 | 独立式可燃气体探测器 |  |  |
| 4003 | 独立式温感探测器 |  |  |
| 4004 | 独立式手动报警器 |  |  |
| 2001 | 液位变送器（液位传感器） |  |  |
| 2002 | 压力变送器（压力传感器） |  |  |
| 5001 | 标准充电口 |  |  |
| 9999 | 其它部件 |  |  |
| 1001 | 远程监控默认部件 |  |  |
| 1 | 火灾报警控制器 |  |  |
| 10 | 可燃气体探测器 |  |  |
| 11 | 点型可燃气体探测器 |  |  |
| 12 | 独立式可燃气体探测器 |  |  |
| 13 | 线型可燃气体探测器 |  |  |
| 16 | 电气火灾监控报警器 |  |  |
| 17 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |  |  |
| 18 | 测温式电气火灾监控探测器 |  |  |
| 21 | 探测回路 |  |  |
| 22 | 火灾显示盘 |  |  |
| 23 | 手动火灾报警按钮 |  |  |
| 24 | 消火栓按钮 |  |  |
| 25 | 火灾探测器 |  |  |
| 30 | 感温火灾探测器 |  |  |
| 31 | 点型感温火灾探测器 |  |  |
| 32 | 点型感温火灾探测器(s型) |  |  |
| 33 | 点型感温火灾探测器(R型) |  |  |
| 34 | 线型感温火灾探测器 |  |  |
| 35 | 线型感温火灾探测器(S型) |  |  |
| 36 | 线型感温火灾探测器(R型) |  |  |
| 37 | 光纤感温火灾探测器 |  |  |
| 38 | 预留 |  |  |
| 39 | 预留 |  |  |
| 40 | 感烟火灾探测器 |  |  |
| 41 | 点型离子感烟火灾探测器 |  |  |
| 42 | 点型光电感烟火灾探测器 |  |  |
| 43 | 线型光束感烟火灾探测器 |  |  |
| 44 | 吸气式感烟火灾探测器 |  |  |
| 50 | 复合式火灾探测器 |  |  |
| 51 | 复合式感烟感温火灾探测器 |  |  |
| 52 | 复合式感光感温火灾探测器 |  |  |
| 53 | 复合式感光感烟火灾探测器 |  |  |
| 60 | 预留 |  |  |
| 61 | 紫外火焰探测器 |  |  |
| 62 | 红外火焰探测器 |  |  |
| 69 | 感光火灾探测器 |  |  |
| 74 | 气体探测器 |  |  |
| 78 | 图像摄像方式火灾探测器 |  |  |
| 79 | 感声火灾探测器 |  |  |
| 80 | 预留 |  |  |
| 8l | 气体灭火控制器 |  |  |
| 82 | 消防电气控制装置 |  |  |
| 83 | 消防控制室图形显示装置 |  |  |
| 84 | 模块 |  |  |
| 85 | 输入模块 |  |  |
| 86 | 输出模块 |  |  |
| 87 | 输入／输出模块 |  |  |
| 88 | 中继模块 |  |  |
| 91 | 消防水泵 |  |  |
| 92 | 消防水箱 |  |  |
| 95 | 喷淋泵 |  |  |
| 96 | 水流指示器 |  |  |
| 97 | 信号阀 |  |  |
| 98 | 报警阀 |  |  |
| 99 | 压力开关 |  |  |
| 100 | 预留 |  |  |
| 101 | 阀驱动装置 |  |  |
| 102 | 防火门 |  |  |
| 103 | 防火阀 |  |  |
| 104 | 通风空调 |  |  |
| 105 | 泡沫液泵 |  |  |
| 106 | 管网电磁阀 |  |  |
| 111 | 防烟排烟风机 |  |  |
| 112 | 预留 |  |  |
| 113 | 排烟防火阀 |  |  |
| 114 | 常闭送风口 |  |  |
| 115 | 排烟口 |  |  |
| 116 | 电控挡烟垂壁 |  |  |
| 117 | 防火卷帘控制器 |  |  |
| 118 | 防火门监控器 |  |  |
| 121 | 警报装置 |  |  |